Správa číslo: ***\_\_\_\_72\_/2013/VS \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**O prevádzkovej kontrole požiarného vodovodu**

**Organizácia: *VÁŠ SPRÁVCA spol. S.r.o., Furdekova 4, 851 03 BRATISLAVA\_***

**Kontrolované objekty:  *Furdekova 6\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Kontrolu vykonal: *Norbert Jurkovič\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Dátum kontroly: *\_05.11.2013 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

Kontrola bola vykonaná v súlade s ustanovením STN 73 0873 a vyhl č. 669/2004

Meranie tlaku bolo vykonané zariadením vybaveným tlakomerom ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** značky **\_\_\_\_\_\_*Prema \_\_\_\_\_\_\_*** S rozsahom tlaku ***\_\_\_\_\_\_\_0-10Mpa\_\_\_\_\_\_\_\_*** s triedou presnosti ***\_\_\_\_0.05\_\_\_\_*** výrobné číslo ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** Pri kontrole a meraní tlakov boli použité príslušné doplnky, ktoré pre tento účel vyhovujú.

**Výsledok Kontroly**

Rozvod požiarnej vody inštalovanými požiarnými vodovodmi ***Nie je*** v rozpore s požiadavkami normy STN 73 0873 a vyhl. MV SR Zb.Z.č. 669/2004 a súvisiacích noriem, pokiaľ sa týka minimálnych pretlakov na pevných spojkách požiarných vodovodov a dodávaného množstva požiarnej vody.

Závady: ***\_ Bez Závad***

Po odstránení zistených závad budú požiarné vodovody schopné spoľahlivého požiarného zásahu.

Vydaná správa platí pre požiarné vodovody uvedené na rube, resp. V prílohe tejto správy.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Pečiatka a podpis organizácie Pečiatka a podpis kontrolujúceho

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Požiarny vodovod*** | ***Tryska (mm)*** | ***tlak v Mpa*** | ***voda (l/S)*** | ***vyhovuje áno/nie*** | ***Poznámka*** |
| ***p.č.*** | ***typ*** | ***Umiestnenie*** | ***v rade*** | ***pretlak*** |
| **1** |  | **Furdekova 6 pri výťahu** |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **C52** | **10.p. – Chodba +S** | **12,5** | **0,32** | **0,29** | **3,44** | **Áno** | **HN20m/52mm** |
| **3** | **C52** | **8.p. – Chodba +S** | **12,5** | **0,39** | **0,33** | **3,52** | **Áno** | **HN20m/52mm** |
| **4** | **C52** | **6.p. – Chodba +S** | **12,5** | **0,44** | **0,38** | **3,61** |  **Áno** | **HN20m/52mm** |
| **5** | **C52** | **4.p. – Chodba +S** |  **12,5** | **0,50** | **0,44** | **3,76** | **Áno** | **HN20m/52mm** |
| **6** | **C52** | **2.p. – Chodba +S** | **12,5** | **0,59** | **0,51** | **3,88** | **Áno** | **HN20m/52mm** |
| **7** | **C52** | **prízemie – Chodba** |  **12,5** | **0,63** | **0,57** | **4,13** |  **Áno** | **HN20m/52mm** |
| **8** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** |  | **Furdekova 6 pri únikovej ceste** |  |  |  |  |  |  |
| **10** | **C52** | **10.p. – Chodba +S** | **12,5** | **0,32** | **0,29** | **3,43** | **Áno** | **HN20m/52mm** |
| **11** | **C52** | **8.p. – Chodba +S** | **12,5** | **0,37** | **0,31** | **3,50** | **Áno** | **HN20m/52mm** |
| **12** | **C52** | **6.p. – Chodba +S** | **12,5** | **0,43** | **0,37** | **3,63** |  **Áno** | **HN20m/52mm** |
| **13** | **C52** | **4.p. – Chodba +S** |  **12,5** | **0,49** | **0,43** | **3,79** | **Áno** | **HN20m/52mm** |
| **14** | **C52** | **2.p. – Chodba +S** | **12,5** | **0,57** | **0,51** | **3,92** | **Áno** | **HN20m/52mm** |
| **15** | **C52** | **prízemie – Chodba** |  **12,5** | **0,64** | **0,56** | **4,15** |  **Áno** | **HN20m/52mm** |

***Súhrnné údaje o parametroch jednotlivých požiarných vodovodov vo vzťahu k tlakom a množstvu dodávanej požiarnej vody***

**Protokol**

O vykonanej tlakovej skúške požiarnej hadice podľa STN 92 0801

|  |  |
| --- | --- |
| **Majiteľ: Obytná budova Furdeková 6, Bratislava** | **Identifikačné číslo hadice: P: 1-12** |
| **Typ hadice: C 52** | **Rok výroby:** | **Dĺžka : 20 m** |
| **Pracovný tlak /Mpa/: 1,2** | **Skúšobný pretlak /Mpa/: 1,6** |
| **P.č.** | **Dátum Skúšky** | **Výsledok skúšky** | **Poznámky** | **Podlažie** |
| **1.** | **05.11.2013** | **Akcieschopná** | **Nástenný hydrant C52** | **Prízemie pri výťatu** |
| **2.** | **05.11.2013** | **Akcieschopná** | **Nástenný hydrant C52** | **Prízemie pri schodisku** |
| **3.** | **05.11.2013** | **Akcieschopná** | **Nástenný hydrant C52** | **2.p. pri výťatu** |
| **4.** | **05.11.2013** | **Akcieschopná** | **Nástenný hydrant C52** | **2.p. pri schodisku** |
| **5.** | **05.11.2013** | **Akcieschopná** | **Nástenný hydrant C52** | **4.p. pri výťatu** |
| **6.** | **05.11.2013** | **Akcieschopná** | **Nástenný hydrant C52** | **4.p. pri schodisku** |
| **7.** | **05.11.2013** | **Akcieschopná** | **Nástenný hydrant C52** | **6.p. pri výťatu** |
| **8.** | **05.11.2013** | **Akcieschopná** | **Nástenný hydrant C52** | **6.p. pri schodisku** |
| **9.** | **05.11.2013** | **Akcieschopná** | **Nástenný hydrant C52** | **8.p. pri výťatu** |
| **10.** | **05.11.2013** | **Akcieschopná** | **Nástenný hydrant C52** | **8.p. pri schodisku** |
| **11.** | **05.11.2013** | **Akcieschopná** | **Nástenný hydrant C52** | **10.p. pri výťatu** |
| **12.** | **05.11.2013** | **Akcieschopná** | **Nástenný hydrant C52** | **10.p. pri schodisku** |

**V** \_\_\_\_Bratislave\_\_\_\_\_\_\_\_

**Dňa:** \_\_\_\_05.11.2013\_\_\_\_\_\_\_\_ **Meranie vykonal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**